
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
В сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан централизованное водоснабжение имеется в одном населенном пункте из пяти: в с. Аркаулово. Источником водоснабжения сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан являются подземные источники. 
с. Аркаулово
Источником водоснабжения села является водозабор, расположенный в с. Таймеево. Водозабор состоит из 4-х скважин. Данный водозабор обеспечивает водой с. Таймеево и с. Аркаулово. Вода из скважин глубинными насосами по водоводу подается на насосную станцию, расположенную в с. Аркаулово. На территории насосной станции расположена водонапорная башня, объемом 15 м3, которая служит для запаса воды и подача воды необходимого давления потребителям.
1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
В сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан к территориям, не охваченным централизованным водоснабжением, относятся: д. Бешевлярово, д. Куселярово, д. Махмутово, д. Яубуляково.  Обеспечение водой данных населенных пунктов осуществляется из индивидуальных скважин и колодцев.
1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно и перечень централизованных систем водоснабжения
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями и дополнениями) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.  

Сельское поселение Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан разделено  на 1 технологическую зону.
1. Технологическая зона с. Аркаулово:
- насосная станция – 1 шт. (насосы марки КММ 50-32-200А/2 – 2шт.);

-водонапорная башня – 15 м3;
-водопроводная сеть протяженностью 8,83 км;

-запорная и регулирующая арматура.
1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные на территории сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстиями для замера уровня воды, оборудованы оголовками и герметично закрыты. На скважиных установлены насосы марки ЭЦВ.

Таблица 1.1 – Основные показатели источника водоснабжения

	№

п/п
	Наименование, адрес
	Дебит,

м3/час
	Марка насоса, м3/час
	Фактическая подача воды за 2024 год, м3/год
	Глубина, м
	Год постройки

	1
	Скважина №1 
	12
	ЭЦВ-6-10-140
	9410
	60
	1980

	2
	Скважина №2 
	12
	ЭЦВ-6-10-140
	9410
	60
	1980


	3
	Скважина №3 
	12
	ЭЦВ-6-10-140
	9410
	60
	1999

	4
	Скважина №4 
	12
	ЭЦВ-6-10-140
	9410
	60
	1999


Таблица 1.2 – Основные показатели водонапорных башен

	№

п/п
	Наименование, адрес
	Объем,

м3
	Высота, м
	Год постройки

	1
	Водонапорная башня, с. Аркаулово
	15
	12
	1996


Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
На территории сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан сооружения очистки и подготовки воды (станция очистки) отсутствуют.
Согласно протоколам испытаний питьевой воды, вода на скважинах соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
[image: image1.jpg]QEJIEPAJIBHAS CIIY)KBA TIO HAJI30PY B C®EPE 3ALLMTHI [TPAB [TOTPEBUTEJIEN U BIIATOMOIY YU
YEJIOBEKA

Depepanbuoe GI0MKeTHOE YUPEKTSHHE 3apaBooxpanenns "Lentp rurnens: u snugemuonornu B Pecnybinke
Bamkoprocran'
(®BY3 "LenTp ruruens: u snuemuonorun B Pecny6anke Bamxoproeran'')
@usnan OeaepanbHOro GIOUKETHON0 YIPEKICHHUS 3APABOOXPAHEHHS «IleHTp rUrHeHs! H SNHIEMHOIOTHH B
PecnyGimke Bamkoprocran» B roponax Bupek, Hedrexame, Hysauckom paitone

Henbrrarensusiii nabopatoprsii uentp ¢pumana ®BY3 "HenTp ruruens! 1 3nngemuooruy s Pecnybinke
Baukoproctan" B ropoxax Bupek, Herekamex, Jysanckom paiione

FOpunmseckuit anpec: 450054, Bamkoprocran Pecrr, Yar, apuesa yxu, gom 7, Ten.: +7(347) 287-85-00
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
OI'PH 1050204212255 UHH 0276090570

AJlpeca MecT 0CyIIECTBIICHHA AesTenbHOCTH: 452684, Bamkoproctan Pecr, Hedrekamek r, Counanvictuueckas yi, 3nanue
10, ten.: +7(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Banrcoprocran Pecn, Jlysanckuii, MecaryTosckuii
cenbcoBeT, MecaryToso ¢, Bonbrmanas yn, oM 4, Te.: +7(34798) 3-35-93, e-mail: z04@02.rospotrebnadzor.ru; 452455,
Bamkoproctan Pecn, Bupckuii p-u, Bupck r, Kanusnna vy, nom 18, ten.: +7(34784) 3-35-98, e-mail:
z05@02.rospotrebnadzor.ru

YTBEPKIAIO
3amecruTens pyxosoautess WL, saseaywomuii
Gakrepuonoruyeckoii nadoparopueii - Guosior

VHukaTbHbI HOMEp 3anucy 06 aKKpeaUTaIIH
B PEECTPE aKKPEIMTOBAHHBIX JIUL
RA.RU.21PM84

C.M. Mycraduna
21.04.2025

LT T e

IPOTOKOJI HCOBITAHUI
Ne 02-00-05/04937-25 ot 21.04.2025

1. 3akasunk: OBIIECTBO C OTPAHMYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO "TA3IIPOM TPAHCTA3 YDA" (MHH
0276053659 OI'PH 1020202861821)

2. FOpumuaecknit anpec: 450054, PECITYBJIMKA BAILIKOPTOCTAHT. V@A, VJI. PUXAPJIA 30PTE J1.59
@axtuieckuii anpec: bamkoproctan Pecn, m.p-n Canasarckuii, ¢ TaliMeeso

3. Haumenosanue 06pasua ucnuirannit: Boa MHTheBast LEHTPATH3OBAHHOTO BOIOCHAGKEHHS

4. Mecro ot6opa: Bamkoproctan Pecr, m.p-u Canasatckuit, ¢ Taitmeeso,KC-3,cTonoBas, pacipeuinTelb Hast CeTh,
npo6a Ne2

5. Yenosus ovbopa:

Hara or6opa: 24.03.2025 14:15

®.1.0., pomxnocts: Banmuaxmeros P.M., ciecaps ABP

Yenosus poctasku: ABTOTPaHCIOPT

Jata n Bpemst xoctaku 8 WJILL: 24.03.2025 16:00 ~

Hugopmanus o nrane u meroxe or6opa: MeTox 0T60pa 06pasioB ykasaH B akTe or6opa 06pasiioB Wik B HANPABJIEHUH OT
3aKa3yHKa

6. Hens ncenenosannii, ocnosanue: [IPOU3BONICTBEHHbIH KOHTPOIS, JI0roBOp o1 4 mapra 2025 T,

7. JlonoauuTeIbHbIE CBEAeHHS]

Akt oT6opa 0T 24 mMapra 2025 T,

OGpasupl npenocTasnens! 3axasaukom. WJI (UIILY) ue OCYIIECTBISIET | HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 32 CTAlIO 0T60pa
JIaHHBIX 00pa3LoB. Pe3yabTaThi OTHOCATCA K NPEAOCTABIICHHOMY 3aKa39HKOM 66paswy (mpoGe). UJIT (MJILL) He necer
OTBETCTBEHHOCTH 33 HH(OPMALIIO, MPENIOCTABICHHYIO 3aka3unkoM (. 1-6 i 11.8), 3a HCKTIOUEHHEM aThl U BpPEMEHH
zocrasku 8 T (MJILD).

8. HIL, ycranasausaomme Tpebosanus k o6bexty ucnbiranmit: CanlInH 1.2.3685-21 [uruenmdeckie HOPMATHBbI U
TpeGoBanus Kk obecnecHHIo Ge30nacHOCTH 1 (1) Ge3BPEHOCTH /U YeNloBeKa $aKTopoB cpeasl obuTanus

Tporoxon nensrranmuii Ne 02-00-05/04937-25 ot 21.04.2025
PesynbTare: oTHOCATCS K 06pasiiam (MpoGan), MpOLIEIHM HCTBITAHAR
Hactosumit IpoToKON He MOYXET GITh YaCTHYHO BOCTIPOH3BE/IEH 063 UCEMEHHOTO paspemenus VT (MJIL[)




[image: image2.jpg]9. Ko o6pasua (npo6mi): 02-00-05/04937-005/1.005/2-25

10. H]I na meToas! neeaenosanmii, noarorosiy npo6: TOCT 31868-2012 Boza. MeTozbi onpeseneHus LBETHOCTH;
I'OCT P 57164-2016 Boza nuthesas. MeToss! OTpE/Ie/IeHNs 3anaxa, BKYCa 0 MyTHOCTH;

MVYK'4.2.3963-23 Bakrepuonoruyeckie MeTOb! HCCIEIOBARMS BOJIBI;

MMHI @ 14.1:2:4.213-2005 KonuuecTBeH bI# XAMIYeCKH i aHaTH3 BOJI. MeTo/MKa BBINIONIHEHMA H3MEPEHHUIT MYTHOCTH
TATHLCBLIX, IPHPOLHEIX M CTOYHLIX BOJ TYDOHANMETPHUECKAM METOOM MO KAOJHHY H 110 (popmazuny.

11. O6opyaosanue (npu HeobxoaumocTh):

Ne
i Haumenosauue, tun 3aBozickoii Homep
1| Crextpogorometps, [13-5400BU 54BU221

12. Yenosusi nposenenus ucnuirannii: COOTBETCTBYIOT HOPMATHUBHBIM TPeOOBaHHUSIM

13. Pe3yabTaThl HenbITaHHI

Mecro ocymectsiienns nearensHocTh: 452530, Bawkoprocran Pecn, lysanckuii, MecsryroBekuii CeNbCoBeT, MecsryToso ¢,
Bonsnugnas yi1, nom 4
Ornenenne Ne 2
O6pasen noctynun 24.03.2025 16:00
Aara Havana nenbitanni 24.03.2025 16:10, nata oxonuanns uensrtanuii 02.04.2025 09:38

Ne Ohenensemeioasaremn: Eaunsmusr PesyabTatsi Benwyuna nonycrumoro H/I ua Me‘l‘oﬂl:l
n/n H3MepeHust HCnbITAHHI YpoBHS HCCIenoBanmii
1" Bamax | Gam 0 He Gosnee 2 | TOCTP 571642016 |
2 [Mpuskyc | 6ams 0 He 6onee 2 | TOCTP57164-2016 |
| PesyabTatsi
[;N/‘:l Onpene;memue noKasarenu Pﬁi‘:“:::; HCHBITAHUI + Beanvuna s:‘r:i'crumorn ?ﬁ::ﬂr::lnl‘:l:
P norpemHocTs, P=0,95 ¥p
3 [Myrnocrs (o dopmasuny) EM® | Meree 1* | He Gonee 2,6 TTHJ @ 14.1:2:4.213-2005
rpanyc 4
4 [lserHocts M i Menee 5,0 He Gosniee 20 (rpagyc) T'OCT 31868-2012

Mecto ocymecTaienus aestensHoCTH: 452530, Bamkoprocran Pecn, [lysaHckuii, MecsryToBCKuif cebcoBerT, MecsryToso ¢,
Bosbuuunas yi, 1om 4
Ornenenne Ne 2
O6pasen noctymnmn 24.03.2025 16:00
JlaTa Havana ucnbitanuit 24.03.2025 16:10, nata okonuanus ucrsiranmii 01.04.2025 16:07

Ne Enuunubt Pesysibrarst Beauuuna aonyctumoro H/I ua meroast
iifn| OTPEASAREMELe mOKAsATEAM H3Mepenusi MCOLITAHUI ypoBHS necaenosanmii
g 3 MVYK 4.2.3963-23 n.7.1,
j 1 [E. coli KOE/100cm He o6uapyxero OtcyTeTsue 072,073, 174
3 MVYK 4.2.3963-23 p.X,
2 Komudarn BOE/100 cM He obHnapyxeno OrcyreTsae m.10.3, mm10.3.1,
n.m10.3.2
O6o6uienHsie komdopmble 3 MYVYK 4.2.3963-23
— KOE/100eM He oBuapysxeno Orcyrersue 6.1,62.63
4_[O6umce Sxpotioe sncio (OMY) | KOEfew® | 0 He Gonee 50 MVYK 4.2.3963-23
[ 5 rbmcpoxoxm J - J He obuapyxeno  [Orcyrersme (KOE/]OO(:M3) J MVK 4.2.3963-23

Mtenne u uuTepnpeTalan: *- HIKHUH IPeeN OTPENENeHNs 10 METONNKE BHITTOTHEHHS H3MEpEeHHs
OTBeTCTBENHbII 32 0QOPMIEHHE POTOKONA:

3.P. skynosa, enbamep-nabopaHt

Jara Boigaun:21.04.2025

Konen npotokona uensrrannit Ne 02-00-05/04937-25 ot 21.04.2025

c1p. 2132
TpoTtokon nenbrranmit Ne 02-00-05/04937-25 ot 21.04.2025
Pesynrrater oTHOCATCH K 06pasiam (npoGam), NPOMIE UM HCTIBITAHHUS
HacTosiumii npoTokos He MOMKET GbITh YaCTH4HO BOCTIPOM3BE/ICH 663 MUCEMEHHOTO paspemenus W (MIIL)




[image: image3.jpg]DQEJIEPAJIBHAS CJTYXBA I10 HAZIBOPY B COEPE 3ALLUTHI IIRAB ITIOTPEBUTEJIEN U BJIATOTIONY YK
YEJIOBEKA

Denepasnbroe Glo/keTHOE yupeskaenne 3apasooxpanenns "LienTp rurnens! u snuaemuonorun B Pecny6iuxe
Bamxoprocran'
(®BY3 "Lentp ruruens! # snuaemuonorun B Pecnybimxe Bamkoprocran')
@uinan PeaepanbHOro G10KETHOr0 yUpeRIAEHHS IAPABOOXPaHerus «LIeHTpP rHrHeHbI H STHAEMHOIOTHH B
Pecny6muxe Bamkoprocran» B roponax Bupex, Hedrexamcek, Jlysanckom paiione

Hcenbirarensusiit 1aGopaTopnblii uentp ¢pumana ®BY3 "Lentp ruruens u snuaemuonorun s Pecny6anie
Bamkoprocran' B roponax bupck, Hedrekamek, dysanckom paifone

TOpunuuecknit anpec: 450054, bamkoprocran Pecn, Vipa r, Iladuesa yi, nom 7, teit.: +7(347) 287-85-00
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
OI'PH 1050204212255 MIHH 0276090570

Azlpeca MeCT OCyIIECTBIICHHS NesTenbHOCTH: 452684, Baukoprocran Pecn, Hedrexamck r, CommanucTideckas yJi, 3aHue
10, Ten.: +7(34783) 4-26-69, e-mail: Z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Bamkoprocran Pecr, JlyBaHckuii, MecsryToBCKui
censcoBeT, MecsryroBo ¢, BonbHudHas yn, nom 4, ten.: +7(34798) 3-35-93, e-mail: z04@02.rospotrebnadzor.ru; 452455,
Banikoprocras Pecr, bupckult p-H, Bupck r, Kanununa yi, gom 18, ten.: +7(34784) 3-35-98, e-mail:
z05@02.rospotrebnadzor.ru

VHUKaTbHBI HOMEp 3aIicy 08 aKKpeHTaun

agmecm-renb pyxosoauTenst WILL, 3aBexyromnii
B PEECTPE AKKPEAWTOBAHHBIX JIHIL

epHosIoruyeckoi saGoparopueit - Guosor

RA.RU.21PM84
;‘/\“/ C.M. Mycrapuna
7 21.04.2025
L T
IIPOTOKOJI UCTIBITAHUIA

Ne 02-00-05/05031-25 ot 21.04.2025

1. 3akazuu: OBIIECTBO C OTPAHHMYEHHOM OTBETCTBEHHOCTLIO "I'A3IIPOM TPAHCI'A3 VA" (MHH
0276053659 OI'PH 1020202861821)

2. YOpumuecknit anpec: 450054, PECITYBJIMKA BAHIKOPTOCTAHT. V®A, VJI. PUXAPJIA 30PTE J1.59
Paxruyeckuii anpec: bamxoprocran Pecn,Canasarckuit pafion,c. Talimeeso

3: Haumenosanmne 00pasua ucnsiranuii: Bojda moBepXHOCTHOTO BojoeMa

4, Mecro ot6opa: npoba Ne3, 50M Hrvke TOUKM cOpoca CTOYHBIX BOJ B pyd Bypnst , Bamkoproctan Pecr, M.p-H
Canasartckuit, ¢. TalfimeeBo

5. Yeaosus orbopa:

Jara orGopa: 24.03.2025 15:15

@ .H1.0., noaxnocts: Bamaxmeros P.M., ciecapp ABP
Venosust noctasku: ABTOTPaHCIOPT

Jlata u Bpemst Aoctasku B WIL: 24.03.2025 16:00

Mupopmauus o niane u meroae otéopa: MeTo ot6opa 06pasios ykasaH B akte 0T60pa 06pasioB Wik B HANPABICHAH OT
3aKa3sqyuKa

6. Henn necienosannit, ocobanue: [IpOU3BOACTBEHHBIN KOHTpOIB, JloroBop NeJ1-41-54086 ot 26 asrycra 2024 r.

7. J{onioHuTeAbHbIE CBEACHNS:

Axt ot6opa ot 24 mapra 2025 r.

O6pasus! npenocTasieHsl 3akasdukom. MIT (WJILL) He OCYIIECTBISET U HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 32 CTAIMIO 0TOOpa
JaHHBIX 06pa31oB. Pe3ymLTaThl OTHOCATCA K IPEIOCTABICHHOMY 3aKa3uuKoM oGpasiy (mpo6e). MJT (MJILT) ne necer
OTBETCTBEHHOCTH 32 MH(POPMAIIIO, MPENOCTABIICHHYIO 3aKa3quKkoM (1. 1-6 1 1.8), 33 HCKIOYEHHEM JaThl H BDEMEHU
nocraeky B VT (MJILD).

8. HJI, yeranasaupatomue tpeGosanns k o6bexty nenbrranuii: CanlluH 1.2.3685-21 Fumeumecxne HOPMaTHBBI H
Tpebopanua k obecneuenmio Ge3onacHOCTH U (WiH) Ge3BPETHOCTH JUIA YeJIoBeKa (aKTOPOB Cpe/ibl OOHTAHHS;

TIpoTokon nensirannit Ne 02-00-05/05031-25 ot 21.04.2025
Pe3ysisTaThl OTHOCATCS K 00pasiam (ipobam), TPOIe/INM HCBITAHHA
Hacrosmmii IpOTOKO/ He MOXKCET ObITh YACTHYHO BOCTIPOH3BE/ICH €3 MHChMEHHOTO paspemenus I (MJIL)




[image: image4.jpg]9. Kon o6pasua (mpo6sr): 02-00-05/0503 1-005/2-25

10. HX ua meTonnt uccaenosanuii, noarorosky npot: MYK 4.2.1884-04 CaunrapHo-MHKPOGHOJIOTHYECKHH H CAHUTAPHO-
TIAPA3HTONIOrMYECKUH aHANH3 BO/IBI NIOBEPXHOCTHBIX BOIHBIX 00beKToB (¢ Usmenenusmu N 1, 2, 3);
MYK'4.2.3963-23 BakTepuoIOruseckue METo bl HCC/IeIOBAHMUS BOMIBI

11. Yenosus nposeaenus uensitanuii: COOTBETCTBYIOT HOPMAaTHBHBIM TpeGOBAHHIM

12. Pe3yIbTaThl HCHbITAHMI

Bonenuynas yi, iom 4
Ortnenenne Ne 2

O6pa3éu noctymin 24.03.2025 16:00
JaTa Havasa ucnsitanui 24.03.2025 16:10, nata okoHganus ucnsitanuii 14.04.2025 17:08

Mecto ocymecTsienus nesrensHocTd: 452530, Bamkoprocran Pecn, JlyBanckuif, MecaryToBckuii cenbcoBet, MecsaryToso c,

TIporokon uensrranuii Ne 02-00-05/05031-25 ot 21.04.2025
Pe3ysibTarsi 0THOCATEA K 06pasiiam (npoGam), Npome M HCTBITAHKS
HacTosuyii NPOTOKOJ He MOYKET GBITB YACTHYHO BOCTIPOM3BEIEH Ge3 nHCsMeHHOro paspemenns WJT (HJIL)

Ne T — Eauuuuns Pesyabtarst BesinuuHa 10nycTHMOro HJI na meront
n/n H3MepeHus HCIBITAHUI YPOBHS Hccaea0BaHHH
- [Bo36yauTenn KAUIEYHBIX 3 3
1 mngexunonnsx sabonesanui = He oGuapysketo 8 1 v Orcyrersne B 1 av MVYK 4.2.3963-23
CaTbMOHEIBI M IIUTEIUTET)
| 2 [Konngarn BOE/100 v 0 He Gosee 10 MVYK 4.2.3963-23
[06o6mennEe KomudopMHbIe 3 MVK 4.2.3963-23
3 v KOE/100cm Bonee 0 He 6onee 500 6.1,6.2,6.3
He obuapysxeHo B 25 3
[MCTBI KHIIEYHBIX TIATOrCHHBIX
- MVK 4.2.1884-04
jEpocTeﬁmnx Opranu3MoB nm3 R s
it He o6napyxeno B 25
LA ¥ JIMIUHKHA T€IbMUHTOB Py 3
- MVK 4.2.1884-
ﬁ(uauecnocoﬁnme) )1M3 Orcyrersite b 25 1 A84:04
. OtBeTcTBEHHBIH 32 ODOPMICHHE HPOTOKOMA:
3.P. SIkynoga, Qenbaurep-iaGopant
Jarta Beimaun:21.04.2025
Konen npotokona uensrrannii Ne 02-00-05/05031-25 ot 21.04.2025
cp.2u32





[image: image5.jpg]®EJIEPAJILHAS CIIVXKBA TI0 HATIBOPY B COEPE 3AILIMTHI ITPAB IIOTPEBUTEJIEN U BJIATOIIOJIYUNA
YEJIOBEKA

DeaepanbHoOe GIOIKETHOE YUPEKACHHE 3APABOOXPAHCHHUS] "[{eHTp FATHEHbI U SMHIEMHOJIOrHH B Pecnybauke
Bamxoprocran'
(®BY3 "I{eHTp rHIHeHb i IMHAEMHOJIOTHH B Pecny6.ie Bawkoprocran')
®unnan OenepaabHOro GIOUKETHOr0 yIpeXIeHust 3npaBooxpanennst «LIeHTp FHIHEHbI ¥ NHAEMHOIOTHH B
Pecny6smuke BamkopTocTan» B ropoaax Bupck, Hedrexkamek, JlyBaHCKOM paiione

YcnbiTaTe LHBIH 1a60paTOpHLIH NEHTP uianana ®BY3 "[{enTp rHrHeHbl H NUAEMHOJIOTHH B Pecnybnuke
BamxoptocTaH' B ropoaax Bupex, HegTexamck, JyBaHCKOM paiione

FOpummaeckui anpec: 450054, BamkopToCTaH Pecn, Vdar, llaguesa yi, 1om 7, TelL.: +7(347) 287-85-00
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
OI'PH 1050204212255 VIHH 0276090570

Anpeca MECT OCYIIECTBIICHMSA NEATENHOCTH: 452684, Bamkoproctas Pec, HedrekaMck T, ComManicTHIecKas yJi, 31aHue
10, Ten.: +7(34783) 4-26-69, e-mail: Z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, BamxopTocTas Peci, lyBaHcKuH, MecAryTOBCKHH
cenpcoBeT, MecsryToBo ¢, bonbHIIHas yII, I0M 4, ten.: +7(34798) 3-35-93, e-mail: zZ04@02.rospotrebnadzor.ru; 452455,
Bamkoproctas Pecn, Bupckuit p-H, Bupek T, Kamvrmsa yi, oM 18, Ten.: +7(34784) 3-35-98, e-mail:
205@02.rospotrebnadzor.ru

VHUKAIbHBI HOMEP 3aIHCH 00 aKKpeIUuTalin ; %}é;mTeJ]b pyxosoauTesst I, 3aBeayloLIHi
B PEECTpe aKKPEIUTOBAHHBIX JIHL( oNIOrHuecKoii labopaTopueii - Guosior
RA.RU.21PM84

/L% C.M. Mycrapuna

V/ 02.06.2025

LU

IPOTOKOJI UCTIBITAHMH
Ne 02-00-05/08416-25 ot 02.06.2025

1. 3akasunx: OBILIECTBO C OrPAHMYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO "TA3IPOM TPAHCTA3 Y®A" (MHH
0276053659 OTPH 1020202861821) X

2. FOpumuueckuit anpec: 450054, PECITYBIIIKA BALIKOPTOCTAHT. V@A, VIL PUXAPJIA 30PTE [1.59
Daxrrueckuii aapec: bamkoproctal Pect, M.p-H Canasarckuii,c TaliMeeBo

3. HanmenosaHue 00pa3sua neneiranuii: Boja marbesas LEHTPaM30BaHHOr0 BOJOCHA0KEHIS

3. Mecro or6opa: npo6a NeS, KC-3,AHITY (pesepsyap qrcTol BOBI), BamkopTocTan Pecrl, M.p-H CaraBaTCKui,

¢ TaiimMeeBo :

5. Ycnosusi oTGopa:

Jata or6opa: 19.05.2025 15:00

®.J.0., nomxnocts: Banmaxmeros P.M.,ciiecaps ABP

Yci0Busi AOCTAaBKH: ABTOTPAHCIOPT
Jata u Bpems noctasku B YUIIT: 19.05.2025 16:00

Hudopmauus o naane u MeToae 0T6opa: MeTon oT6opa 06pa3LoB yKa3aH B akTe ot6opa 06pa3LOB 1K B HANPABICHHH OT
3aKa3qyKa

6. Ilesb MccJIe10BAHHI, OCHOBAHME: TIpoK3BOACTBEHBbI KOHTPOIIb, Tlorosop NeJI-005-3100 ot 4 mapTa 2025 T.

7. JlonoNHUTe bHbIE CBEJCHHS:

Axt ot60pa ot 19 Max 2025 .

O6pa3sus! IPEIOCTABIEHb! 3aKa3THKOM. YT (WUTLY) He OCYIMECTBIET 1 He HECeT OTBETCTBEHHOCTH 32 cramuo 0Toopa
JAHHBIX 06Da3LOB. Pe3yIbTaThl OTHOCATCA K IPEAOCTABICHHOMY 3axazankoM o6pasiy (mpoGe). KT (WJILY) e HECET
OTBETCTBEHHOCTH 33 HH(OPMAIIHIO, PEIOCTABICHHYIO 3axasqukoM (1t 1-6 1 11.8), 32 HCKIOYEHHEM JaTbl ¥ BPEMEHH
nocrasku B VI (VUILD).

8. H]I, ycranasusaiomue TpeGopanus K 06beKTy ensrranuii: CanlluH 1.2.3685-21 [UrueHudecKue HOpMaTHBEL 1
TpeGoBaHys k 06eCTIedeHIIO §e30acHOCTH 1 (wym) Ge3BPEeTHOCTH UL IeI0BeKa (aKTOpOB Cpe/Ibl OOUTAHNA

TIpoToKON HCTbITaHmi Ne 02-00-05/08416-25 ot 02.06.2025
Pe3y/IETaTB OTHOCATCA K 06pasiam (npoGam), MpOMIEMIHM HCTIBITAHHS
U nmnarrerns 4 eomeverszo v e GRS YACTHYHO BOCTIDOW3BEJIEH Ge3 MHCHMEHHOTO paspemenis KT (WILD)




[image: image6.jpg]9. Koa o6pasua (npodsi): 02-00-05/08416-005/1.905/2-25

10. HJI Ha MeTOAbI HceaeA0BANMI, IOATOTOBKY Npo6: TOCT 31868-2012 Bona. Merozs! onpeaeneHus (BETHOCTH,

TOCT 31954-2012 Boaa nutheBas. MeTOIbI ONPEIeIeHN)S KECTKOCTH. |

TOCT P 57164-2016 Boza nuTheBas. MeTO/BI ONPE/ICIeH s 3ar1axa, BKyca i MyTHOCTH,
MY 2.1.4.1184-03 MeTodeckue yKa3aHys [0 BHEAPEHMIO ¥ PHMEHEHHIIO CAHATAPHO-OMH(EMUOTIONAECKHX IPaBILll 1
HopmatuBos CarlTuH 2.1.4.1116-02 "ITutseras BOTA. [ HTHeHTHecKye TpeGOBARHS K Ka9eCTBY BOJIEL, pacthacoBaHHO! B
emkoct. Kontpons kagectsa' (¢ Mamenermem N 1);

MVK 4.2.3963-23 BakTepHONOrIecKye METOIb! HCCIIEN0BaHIT BOMBL,

TTHJ @ 14.1:2:3:4.121-97 (w3nanme 2018 r.) KonaecTBEHHBIH XMMHUYEC

np06 BOJI MOTEHIHOMETPHIECKIM METOIOM;

ITHJL @ 14.1:2:4.128-98, (M 01-05-2012

il aHanus BOX. MeToauka msmeperwit pH

) (®P.1.3£.2012.13169) (M3nauue 2012 rona) KommaecTBeH b XMMIIECKMH

anam3 Boj. MeToIMKa H3MepeHuil MaccoBOH KOHIIGHTPALK He(TepOXyKTOB B npo6ax MPHPOMIHBIX, ATHEBBIX,

CTOYHBIX B0/ (IIyOPHMETPHIECKIM METOI
ITHJT @ 14.1:2:4.154-99 (u3marme 2012 1.)

OM Ha agan3aTope kuaxocTH «Pmoopar-02»;
KomecTBeH B XMMUIECKHit aHay3 BOX. Meromxa M3MEpEeHMi

nepmaﬂra.ﬂa'moi»'{ OKHCJIIEMOCTH B r[poﬁax TATEEBBIX, IPUPOIHBIX M CTOYHBIX BOX TUTPUMETPHIECKIAM METOOM

(Uzpanue 2012 roma);

TTH/I @ 14.1:2:4.158-2000 (M 01-06-2013
MAaCCOBO}i KOHIIEHTPALMA AHHOHHBIX IOBEPXHOCTHO-AKTHBHEIX BEIIECTB B npoGax MpUpOAHbIX,

dTyOpMMETPHIECKUM METOZIOM Ha aHAIM3aTOPE KUAKOCTH "®moopar-02";

[THJT @ 14.1:2:4.213-2005 KonuaecTBeHHbIH XMMUIECKHi aHam3 BO/. MeTo/IHKa BhITIOTHE]

) (¢1>P.1.31.2014.17189) (U3nanve 2014 rona) Merozuka H3MEPEHHH
IIMTHEBBIX U CTOYHBIX BOM

HISL H3MEPEHMH MyTHOCTH

MUTHEBBIX, IPUPOIHBIX X CTOYHBIX BOX Typﬁmme'rpmecxm METOJIOM I10 KQOJIMHY | 110 (‘I)DpMaSKHy.;

TIHJL, @ 14.1:2:4.261-2010 (W3 namue 2015 roaa) KonmuyecTBeHHbI
M3MepeHHH MacCOBOH KOHIIEHTPAIMH CYXOT0 i IPOKAJIEHHOTO OCTATKOB B HpO

rpaBUMETPUYECKUM METOAOM

# XUMUYecKHit aHanu3 BoX, MeTOQuKa BRINOIHEHUA
0ax MUThEBBIX, IPUPOIHBIX U CTOYHBIX BOJ

11. OGopynoBaHue (MpH HEOGXOAUMOCTH):

nj\f'x HaumMeHOBaHHE, TUII 3aBOACKOM HOMEP
1 | Crekrpodoromerpst, 119-5400B1 54BH1221

12. Yca0BHs poBeaeHNst HCILITAHMIL CoOTBETCTBYIOT HOPMATUBHBIM TpeGoBaBMAM

13. Pe3yabTaThl HCIBITABHI

MecTo OCYIECTBICHIA

BonsHu4HAs Y1, oM 4

Orpnenenue Ne 2

O6pasemn moctymai 19.05.2025 16:00

naTa Hagala uembTarmit 19.05.2025 16:10, 1aTa OKOHYAHMS MCTIBLT

nesrensHOCTH: 452530, BankoprocTal Pecn, JlyBaHCKHH, MecATyTOBCKUI CENCOBET, MecsryToBo C,

agmit 21.05.2025 11:02

Ne Eausuus! PesyabTaTsl BeauuuHa 10NyCTHMOrO HJI na meToab!
| n/n OnpenensemLle IOKAIRTETH u3MepeHust MCNBITAHUI YPOBHS MCCe10BaAHMI
| 1 Bamax Gamn 0 | He Gonee 2 TOCT P 57164-2016 |
| 2 Hpuskyc Gamn 0 He Goxnee 2 TOCT P 57164-2016 |
Pe3yabTaThbl
Ne Enunuust P BeauuuHa A0NyCTUMOT0 H/I na meroan!
OnpepesieMbie NoKa3aTeaH HenbITAHMI = =
n/n M3MepeHust [1OrpeLIHOCTS, P=0,95 ypoBHs HCCaeN0BAHHH
[.3_Mymsocts (m0 hopMasHHy) EM® Menee 1* | He Goxee 2,6 TTHJ @ 14.1:2:4.213-2005
rpazyc X
4 eTHOCTh igeTHoGTL Mesnee 5,0% He Gosee 20 (rpamyc) T'OCT 31868-2012 l
TIHA @ 14.1:2:3:4.121-97
5 [Bozmopomueiit oxasarens (pH) en. pH 7,77£0,20 B npenenax 6-9 (uspase 2018 1)
\ 6 DKectxocts obmas XK 6,00+0,90 He 6onee 7 (Mr-axB/;[MB) T'OCT 31954-2012
| TIHI @ 14.1:2:4.128-98,
01-05-2012
7 HedTenpoaykTs! (CymMMapHo) el Mesiee 0,005* He Gonee 0,1 (<1>}(>1.\;I 31.2012.13 1)69)
(U3nauue 2012 rona)
O6uias Munepatusauus (Cyxo# 3 TIHJ @ 14.1:2:4.261-2010
8 \oc’ra?ox) Mr/aM 330430 He 6onee 1000 (Aszasmie 2015 roza)
TIHJ @ 14.1:2:4.158-2000
01-06-2013
9 [[TAB aHHOHORKTHBHBIE (CYMMApHO) Mr/nM3 Mesnee 0,025* He Gonee 0,5 (d)}(’I.le.Sl.ZOl 4.171)89)
(M3panue 2014 roaa)
1 TTH]T @ 14.1:2:4.154-99
B MepMaHraHaTHas OKMCIIEMOCTh Mr/,t(M3 0,88+0,18 He Gonee 5 (usganme 2012 1.)

IMec‘ro OCYILECTBIIEHHS AEATENBHOCTH: 452530, Bamxoprocran Pect, JlyBaHCKMH,

MecsryTOBCKHH CeBCOBET, MecsryToBo c,]

TIpoToxon HembITanmit N 02-00-05/08416-25 ot 02.06.2025
Pe3ynbTaThl OTHOCATCA K o6pasuam (mpobam),

MPOIIEIMM HCTTBITAHHA

crp.2u33

Rea mucaemarn nanemenus KT (MJILD




[image: image7.jpg]BomsHagHas yiI, oM 4
Otnenenne Ne 2

O6pasen; noctyrma 19.05.2025 16:00
JaTa Hadana ucnsrrasui 19.05.2025 16:10, 1aTa OKOHYAHHS UCTIBLITAHMI 26.05.2025 15:08

OTBEeTCTBEHHBIH 33 0OPMIICHHE IPOTOKONIA:
3.P. Slxynosa, ®esbamep-1adopanT

Jlara Beigayn: 02.06.2025

vz

Kowen npoTokona uensitanmit Ne 02-00-05/08416.-25 or 02.06.2025

TpoTtokon HemsrTanuit Ne 02-00-05/08416-23 ot 02.06.2025
Pe3y/TBTaTh! OTHOCATCA K 0GpasiaM (MpoGam), MPOMIEHM HCTIbITAHHS
HacTosmmit POTOKON HE MOXET BBITh YaCTHYHO BOCTIPOM3BENEH 6e3 nuceMenHoro paspemenns AT (ML)

Ne o Enuauust PesyabTars! Beaudnna J0nycTHMOro H/I na meToABI
npeeisieMbie MOKa3aTeH o s
n/n H3MepeHHs HCNbITAHHH YPOBHSA HCCJIeA0BAHHH
H 3 MVK 4.2.3963-23 n.7.1,
1 [E. coli KOE/100cy™ | He o6mapyxero Orcyrorsue n.7.2,1.73,0.7.4
2 [Komudaru BOE/100 cm3 He oGHapyxeHO OrtcyTcTBHE MY 2.1.4.1184-03
(O606menHbIe KomApopMEBIe 3 MYK 4.2.3963-23
3 " KOE/100cMm He o6HapyXeHO QOrtcyTcTBHE 6.1,6.2,63
4 |06umee muxpo6Hoe uncio (OMY) KOE/cM3 3,00 He 6onee 50 MVK 4.2.3963-23
5 Pureporokin | - He obuapyero |Oreyrorsne (KOE/100cw”)|  MVK 4.23963-23
MEHeHHe ¥ HHTePIPETALMHU: *- HIKHUH IpeJiel ONPEeIeIeHIA 110 METOIMKE _BBITIONIHEHHS H3MEPEHUs

ctp.3u33





В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование в системах водоснабжения сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан необходимо для подачи холодной воды необходимого давления.
Таблица 2 – Характеристика насосного оборудования

	Насосная станция
	Насос (тип, модель)
	Кол-во
	Фактическая подача, 
м3/год
	Расход эл. Энергии кВт/ч
	Удельный расход кВт*ч/м3

	с. Аркаулово

	АНПУ-25
	КММ 50-32-200А/2
	2
	37640
	35040
	0,93


Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 №168. 
Общая протяженность трубопроводов составляет 8,83 км.
Таблица 3 – Сведения по водопроводным сетям
	Наименование поселения
	Протяженность, км
	Материал труб
	Год ввода в эксплуатацию 
	Степень износа, %

	с. Аркаулово
	8,83
	полиэтилен
	2016 
	15


Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Одной из главных проблем качественной поставки воды населению сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан является изношенность водопроводных сетей.
На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращении подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. 

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация. 
Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.
Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

В сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
В сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан централизованное горячее водоснабжение отсутствует. 
1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Республики Башкортостан (г. Уфа) составляет 1,51-1,97 м. Сельское поселение Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 2,0-2,5 м.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Объекты водоснабжения с. Аркаулово находятся в собственности администрации Салаватского района, по решению администарциия сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского мунциапального района Республикик Башкортостан №179 от 30 мая 2023 года, и эксплуатируются ООО «Газпром трансгаз Уфа».
2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Немаловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.


Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.


Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения в сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан, в первую очередь, обусловлена физическим износом систем коммунальной инфраструктуры, а также планируемым приростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:
1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.    

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.    

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:  
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	ДО
	ПОСЛЕ

	1
	Количество перерывов воды
	ед/км
	0
	0

	2
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	8
	6,8

	3
	Износ водопроводной сети
	%
	15
	5


2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
1 вариант: Прогноз численности населения сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан   без подключения новых территорий к централизованной системе водоснабжения
Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется. В сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан на прогнозный период (2035 г.) ожидается 1494 человека населения, подключенного к централизованному водоснабжению в. с.  Аркаулово. 

2 вариант: Прогноз численности населения сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан с учетом подключения новых территорий, на которых ранее отсутствовала система водоснабжения
Данный вариант предусматривает 100% обеспечение территории сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан централизованным водоснабжением. По данному варианту, согласно генерального плана, ожидается численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению - 2300 человек.
Данный вариант прогноза схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительства новых систем водоснабжения в д. Бешевлярово, д. Куселярово, д. Махмутово и д. Яубуляково.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан, наиболее приоритетным является второй.
3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке
Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан представлен в таблице 5.

Таблица 4 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды согласно п. 3.7.
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Объем питьевой воды

	
	
	с. Аркаулово

	Объем выработки воды
	куб.м
	37640

	Объем воды, используемой на собственные нужды
	куб.м
	0,00

	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	куб.м
	0,00

	Объем отпуска в сеть
	куб.м
	37640

	Объем потерь
	куб.м
	3000

	Объем реализации воды, в т.ч.:
	куб.м
	34640

	- населением
	куб.м
	31223

	- организациями
	куб.м
	0

	- бюджетной сферой
	куб.м
	3402


Потери при транспортировке воды равны 8%. 
Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:  
1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:
- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей; 

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. 

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.
3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 5
	Наименование населенного пункта
	Годовое потребление, м3/год
	Среднесуточное, м3/сут
	Макс. Суточное K=1,2, м3/сут

	с. Аркаулово
	37640
	103
	124


3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения
Таблица 6 – Структура водопотребления по группам потребителей 
	Наименование
	Показатель,  м3/год

	
	с. Аркаулово

	Население
	31223

	Бюджетные организации
	3402

	Прочие организации
	0

	Итого:
	34640


3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 7
	N п/п
	Показатель
	с. Аркаулово

	
	
	л/сутки на человека
	м3/месяц на человека

	1
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление,
	69
	2,07

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Холодная вода
	69
	2,07

	1.2
	Горячая вода
	0,0
	0,0

	1.3
	Техническая вода
	0,0
	0,0


Согласно постановлению государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 29 сентября 2016 г. № 120 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях, коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Республики Башкортостан, определенных расчетным методом», норматив потребления холодного водоснабжения на 1 человека в месяц составляет – 6,356 м3.
3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета у абонентов отсутствуют.
В рамках развития схемы водоснабжения необходимо установить приборы учета у всех потребителей.  
На водозаборах установлены приборы учета.
3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Источником водоснабжения муниципального образования является водозабор, расположенный в с. Таймеево. Определение резерва/дефицита мощности не представляется возможным, так как с данного водозабора потребляют воду другие населенных пункты.
На территории с. Аркаулово расположена повысительная насосная станция, которая подает воду в с. Аркаулово, необходимого давления. Производительность НС 12 м3/час. Фактическое потребление составляет 4,3 м3/час.
3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

В таблице 10 показатели за 2024 год указаны по фактическому потреблению воды. На расчетный срок расход воды указан в соответствии с п. 3.11  и п. 3.12 (потери). 

Таблица 9 – Прогнозируемый баланс потребления воды   
	№ п/п
	Показатели
	Объем холодной питьевой воды, тыс. м3

	
	
	2024 (базовый год)
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	с. Аркаулово

	1
	Объем поднятой воды
	37640
	37679
	37717
	37756
	37795
	37833
	37872

	2
	Объем потерь воды
	3000
	2750
	2500
	2250
	2000
	1750
	1500

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	8
	7,3
	6,6
	6,0
	5,3
	4,6
	4,0

	4
	Объем реализации воды всего
	34640
	34929
	35217
	35506
	35795
	36083
	36372

	д. Бешевлярово

	1
	Объем поднятой воды
	0
	0
	0
	15315
	15468
	15621
	15774

	2
	Объем потерь воды
	0
	0
	0
	1518
	1533
	1548
	1563

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	0
	0
	0
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9

	4
	Объем реализации воды всего
	0
	0
	0
	13797
	13935
	14073
	14211

	д. Куселярово

	1
	Объем поднятой воды
	0
	0
	0
	0
	0
	11959
	12079

	2
	Объем потерь воды
	0
	0
	0
	0
	0
	1185
	1197

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	0
	0
	0
	0
	0
	9,9
	9,9

	4
	Объем реализации воды всего
	0
	0
	0
	0
	0
	10774
	10882

	д. Махмутово

	1
	Объем поднятой воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6563

	2
	Объем потерь воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	650

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,9

	4
	Объем реализации воды всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5913

	д. Яубуляково

	1
	Объем поднятой воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1093

	2
	Объем потерь воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	108

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,9

	4
	Объем реализации воды всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	985

	Итого сельское поселение Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан

	1
	Объем поднятой воды
	37640
	37679
	37717
	53071
	53262
	65413
	73382

	2
	Объем потерь воды
	3000
	2750
	2500
	3768
	3533
	4483
	5019

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	8
	7,3
	6,6
	7,1
	6,6
	6,9
	6,8

	4
	Объем реализации воды всего
	34640
	34929
	35217
	49303
	49730
	60930
	68363


3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
В сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан горячее водоснабжение отсутствует.
3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Таблица 10 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

	
	Потребление холодной питьевой воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое

тыс. м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. Суточное

тыс.м³/сут
	Годовое

тыс.м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. Суточное

тыс.м³/сут

	с. Аркаулово

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	34,64
	0,095
	0,114
	36,372
	0,1
	0,12

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	д. Бешевлярово

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	0,00
	0,00
	0,00
	14,211
	0,039
	0,047

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	д. Куселярово

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	0,00
	0,00
	0,00
	10,882
	0,03
	0,036

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	д. Махмутово

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	0,00
	0,00
	0,00
	5,913
	0,016
	0,019

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	д. Яубуляково

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,985
	0,003
	0,003

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Реализация воды в сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан на расчетный срок увеличится.

При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.  
3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Таблица 11 -  Потребление воды

	Наименование населенного пункта
	Суточное потребление

 (м3/сут)
	Годовое водопотребление

(м3/год)

	с. Аркаулово
	103
	37640


3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 12 – Оценка реализации холодной питьевой воды сельского поселения Аркауловский
 сельсовет
	Наименование
	Ед. изм.
	Нормы расходов воды, м3/сут
	Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению
	Показатель, м3/сут
	Показатель, тыс. м3/год

	
	
	
	2024
	2035
	2024
	2035
	2024
	2035

	с. Аркаулово

	Население:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания, оборудованные внутренним водопроводом
	1 житель
	0,18
	1494
	1800
	85,5
	90,3
	31223
	32970

	Итого население:
	
	
	
	
	85,5
	90,3
	31223
	32970

	Организации:
	
	
	
	
	9,3
	9,3
	3402
	3402

	Прочие потребители:
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	Итого
	
	
	
	
	94,9
	99,6
	34640
	34640

	д. Бешевлярово

	Население:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания, оборудованные внутренним водопроводом
	1 житель
	0,18
	0
	219
	0
	38,9
	0
	14211

	Итого население:
	
	
	
	
	0
	38,9
	0
	14211

	Организации:
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	Прочие потребители:
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	Итого
	
	
	
	
	0
	38,9
	0
	14211

	д. Куселярово

	Население:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания, оборудованные внутренним водопроводом
	1 житель
	0,18
	0
	164
	0
	29,8
	0
	10882

	Итого население:
	
	
	
	
	0
	29,8
	 
	10882

	Организации:
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	Прочие потребители:
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	Итого
	
	
	
	
	0
	29,8
	0
	10882

	д. Махмутово

	Население:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания, оборудованные внутренним водопроводом
	1 житель
	0,18
	0
	90
	0
	16,2
	0
	5913

	Итого население:
	
	
	
	
	0
	16,2
	0
	5913

	Организации:
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	Прочие потребители:
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	Итого
	
	
	
	
	0
	16,2
	0
	5913

	д. Яубуляково

	Население:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания, оборудованные внутренним водопроводом
	1 житель
	0,18
	0
	27
	0
	2,7
	0
	985

	Итого население:
	
	
	
	
	0
	2,7
	0
	985

	Организации:
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	Прочие потребители:
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	Итого
	
	
	
	
	0
	2,7
	0
	985

	Итого по муниципальному образованию
	
	
	
	
	95
	148
	34640
	52420


3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)
Таблица 13
	Показатель
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	с. Аркаулово 

	%
	8
	7,3
	6,6
	7,1
	6,6
	6,9
	6,8

	Протяженность планируемой модернизации сети, км 
	0,0
	0,0
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	1,8


3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 180 л/сутки на человека. 
Таблица 14 – Перспективный баланс водопотребления холодной питьевой воды сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан 
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. измерения
	Показатель, тыс. м3/год

	
	
	
	2035  год

	Питьевая вода

	1.
	Общий объем подачи  воды
	куб. м
	73,382

	2.
	Объем реализации воды, в том числе 
	куб. м
	68,363

	3.
	Объем реализации воды в с. 
	куб. м
	34,64

	3.1
	- населению
	куб. м
	32,97

	3.2
	- бюджетным потребителям
	куб. м
	3,402

	3.3
	- прочим потребителям
	куб. м
	0

	4.
	Объем реализации воды в д. Аркаулово
	куб. м
	14,211

	4.1
	- населению
	куб. м
	14,211

	4.2
	- бюджетным потребителям
	куб. м
	0

	4.3
	- прочим потребителям
	куб. м
	0

	5.
	Объем реализации воды в д. д. Куселярово
	куб. м
	10,882

	5.1
	- населению
	куб. м
	10,882

	5.2
	- бюджетным потребителям
	куб. м
	0

	5.3
	- прочим потребителям
	куб. м
	0

	6.
	Объем реализации воды в д. д. Махмутово
	куб. м
	5,913

	6.1
	- населению
	куб. м
	5,913

	6.2
	- бюджетным потребителям
	куб. м
	0

	6.3
	- прочим потребителям
	куб. м
	0

	7.
	Объем реализации воды в д. д. Яубуляково
	куб. м
	0,985

	7.1
	- населению
	куб. м
	0,985

	7.2
	- бюджетным потребителям
	куб. м
	0

	7.3
	- прочим потребителям
	куб. м
	0

	8
	Потери
	куб. м
	5,019


3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. 
Таблица 15
	Наименование населенного пункта
	Современное состояние 2024 год
	Расчетный срок 2035 год
	Мощность, насосной станции, м3/сут
	Резерв (дефицит), м3/сут
	Требуемая мощность

	
	Подача воды
	Подача воды
	
	
	Водозабор, м³/сут
	Очистные, м³/сут

	
	среднесуточное, м³/сут
	годовое, м³/год
	среднесуточное, м³/сут
	годовое, м³/год
	
	
	
	

	с. Аркаулово
	103
	37640
	104
	37872
	300,0
	+196
	300,0
	-

	д. Бешевлярово
	0
	0
	43
	15774
	0
	-
	43
	-

	д. Куселярово
	0
	0
	30
	10882
	0
	-
	30
	-

	д. Махмутово
	0
	0
	16
	5913
	0
	-
	16
	-

	д. Яубуляково
	0
	0
	3
	985
	0
	-
	3
	-


3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО). 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

В настоящее время гарантирующей организация в сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан является ООО «Газпром трансгаз Уфа».
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Таблица 16 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

	№ п/п
	Виды работ
	Годы реализации
	Источник финансирования

	1
	Модернизация водопроводной сети с. Аркаулово L= 3500 м
	2026-2035
	бюджет муниципального образования

	2
	Строительство новой системы водоснабжения (источник водоснабжения, водонапорная башня, водопроводная сеть) в д. Бешевлярово
	2027-2035
	бюджет муниципального образования

	3
	Строительство новой системы водоснабжения (источник водоснабжения, водонапорная башня, водопроводная сеть) в д. Куселярово
	2029-2035
	бюджет муниципального образования

	4
	Строительство новой системы водоснабжения (источник водоснабжения, водонапорная башня, водопроводная сеть) в д. Махмутово
	2030-2035
	бюджет муниципального образования

	5
	Строительство новой системы водоснабжения (источник водоснабжения, водонапорная башня, водопроводная сеть) в д. Яубуляково
	2030-2035
	бюджет муниципального образования


4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных  схемой водоснабжения
Модернизация водопроводных сетей в с. Аркаулово 

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным и асбестоцементным трубам рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб, изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты; 

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений. 
Строительство водопроводной сети, для присоединения новых потребителей
-строительство водопроводной сети в с. Бешевлярово, протяженностью 2320 м, Ду 100 мм, полиэтилен;

-строительство водопроводной сети в д. Куселярово, протяженностью 2200 м, Ду 100 мм, полиэтилен;

-строительство водопроводной сети в д. Махмутово, протяженностью 1700 м, Ду 70 мм, полиэтилен;

-строительство водопроводной сети в д. Яубуляково, протяженностью 731 м, Ду 50 мм, полиэтилен.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельское поселение Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные в первом сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:
В сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан планируется предлагает к новому строительству 4 новых систем централизованного водоснабжения, которые будут в себя включать:

1) Источник водоснабжения;

2) Водонапорная башня;

3) водопроводная сеть – 6951 м.
В следующих населенных пунктах предлагается строительство: д. Бешевлярово, д. Куселярово, д. Махмутово, д. Яубуляково.
2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан планируется модернизация водопроводной сети протяженностью 3000 м.
3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации. 
В сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан не планируется вывод из эксплуатации объектов водоснабжения.
4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение
В настоящее время аварийная и диспетчерская службы отсутствуют. Рекомендовано организовать диспетчерскую службу.
Системы управления режимами водоснабжения на территории сельского поселения Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

 - повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

 - повышение безопасности производственных процессов;

 - повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала; 

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала. 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
На данный момент в сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан приборы учета у потребителей отсутствуют.
На водозаборе ведется учет подачи воды.
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения
На расчетный срок в сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан планируется модернизация трубопровода по существующей схеме. 

Строительство новых систем водоснабжения будет осуществлять по наиболее подходящим маршрутам, которые будут уточнены в случае реализации предложенных мероприятий.
4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
На расчетный срок в сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан не планируется строительство башен, резервуаров и насосных станций.
Но предлагается их строительство в населенных пунктах, в которых соответственно предлагается строительство новых систем централизованной системы водоснабжения.
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Строительство новых объектов водоснабжения планируется в границах д. Бешевлярово, д. Куселярово, д. Махмутово, д. Яубуляково.
4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
[image: image8.jpg]3
i s Wk
[ ewnich vkl et
i

&

<\
«©
\ WY
R
]
p—
|

S

4072
g

et

o O
N
\7'

o

- xaaHosd
e X2

1)
A

o)
\

. &
o S
—

e

s %

o8,





Рис. 1 – Схема водоснабжения с. Аркаулово
5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объектов водоснабжения нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Система водоподготовки в сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан на водозаборе не используется. 

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №319/пр от 23.05.2025г. "О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2025 г. № 229/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»" (НЦС 81-02-14-2025 "Наружные сети водоснабжения и канализации".

Коэффициент для Республики Башкортостан – 0,79.
Таблица 17
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель
	Стоимость 1 ед, (руб.)
	Суммарная стоимость, тыс. руб.
	Источник финансирования

	Сельское поселение Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан    

	Модернизация водопроводной сети с. Аркаулово
	км
	3
	6098271
	18294,81
	бюджет муниципального образования

	Строительство новой системы водоснабжения (источник водоснабжения, водонапорная башня, водопроводная сеть) в д. Бешевлярово
	шт.
	1
	20000000
	20000
	бюджет муниципального образования

	Строительство новой системы водоснабжения (источник водоснабжения, водонапорная башня, водопроводная сеть) в д. Куселярово
	шт.
	1
	15000000
	15000
	бюджет муниципального образования

	Строительство новой системы водоснабжения (источник водоснабжения, водонапорная башня, водопроводная сеть) в д. Махмутово
	шт.
	1
	10000000
	10000
	бюджет муниципального образования

	Строительство новой системы водоснабжения (источник водоснабжения, водонапорная башня, водопроводная сеть) в д. Яубуляково
	шт.
	1
	8000000
	8000
	бюджет муниципального образования

	Итого:
	
	
	
	71294,81
	


7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
    Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 19):

Таблица 19
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024

(базо-вый год)
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1.
	КАЧЕСТВО ВОДЫ

	1.1
	Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

	3.1
	Доля охвата населения централизованным водоснабжением
	%
	75,3
	75,3
	75,3
	75,3
	79
	87
	100

	3.2
	Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	95
	100

	4.
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

	4.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	8
	7,3
	6,6
	7,1
	6,6
	6,9
	6,8

	4.1.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема


	кВт*ч/куб. м
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93


8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан бесхозяйные объекты водоснабжения на данный момент имеются бесхозяйные сети водоснабжения протяженностью 4,5 км. Разработан план-график оформления бесхозяйных сетей в собственность муниципального образования.
 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Централизованное водоотведение в сельском поселении Аркауловский сельсовет Салаватского района Республики Башкортостан отсутствует.  Сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребные ямы и уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на специализированную площадку по согласованию с органами Роспотребнадзора.
9

